## Slide 1: REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA EM AGRICULTURA FAMILIAR
Marcio A. Nicknig
Dieter Wartchow
XX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
De 16 a 19 de maio de 2016
Jaraguá do Sul - SC

## Slide 2: Introdução
Reutilização da água da chuva é prática ancestral;
Aplicada em locais onde não há problema de abastecimento também traz inúmeras vantagens:
  Reduz pressão sobre os mananciais;
  Uso da água potável apenas para consumos nobres;
  Uso na irrigação sem necessidade de retirada do cloro residual;
  Dessedentação de animais, limpeza de ferramentas, etc;

## Slide 3: Objetivos
Avaliar o potencial de captação de águas pluviais em uma propriedade rural no interior do Rio Grande do Sul;
Dimensionar e executar o sistema de captação;
Analisar a qualidade da água captada, verificando a sua adequabilidade para os diversos usos potenciais na propriedade;
Avaliar o retorno do investimento realizado;

## Slide 4: Metodologia – Local do Projeto
Vera Cruz, Rio Grande do Sul Transição entre campo e serra;
Predomínio de mata atlântica;
Região de comum precipitação orográfica;

## Slide 6: Metodologia – Avaliação do Histórico Pluviométrico
Estação | Início da Série | Término | Períodos sem medição
Herveiras | 2004 | 2014 | Sim (trechos)
Venâncio Aires | 2004 | 2014 | Sim (2007)
Candelária | 1985 | 2004 | Não
Botucaraí | 1965 | 2006 | Não

## Slide 7: Metodologia – Avaliação do Histórico Pluviométrico
A estação Botucaraí possui histórico de dados muito maior que as outras estações disponíveis na região;
Ao realizar ponderamento geoespacial, através de software SIG, as grandes séries de dados das estações Botucaraí e Candelária seriam desconsideradas;
Optou-se pelo método da Simulação, aplicado ao pior período.
  NBR 15527:2007 - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – Requisitos

## Slide 8: Metodologia – Avaliação do Histórico Pluviométrico

## Slide 9: Metodologia – Dimensionamento da Captação
No local foi utilizado para captação uma área de telhado de 100 m².
É previsto o aumento da área de captação.

## Slide 10: Metodologia – Demanda
Inferiu-se uma demanda de 200 L/dia, com base em relatos e experiência própria do morador do local, visando atender:
  Irrigação de horta orgânica;
  Dessedentação de animais;
  Limpezas em geral nas proximidades da residência;

## Slide 11: Metodologia – Dimensionamento da Captação
NBR 15527: água de chuva – aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis – requisitos;
NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais;

## Slide 12: Metodologia – Dimensionamento da Captação
Dimensionamento feito pensando em expansão da captação;
Diâmetro do Condutor | Uso Corrente no Rio de Janeiro | 
(cm) | Área máxima de Cobertura (m²) | Capacidade de Esgotamento (L/min)
5 | 46 | 116
6,3 | 89 | 224
7,5 | 130 | 328
10 | 288 | 726
12,7 | 501 | 1263
15 | 780 | 1966
20,3 | 1616 | 4072
Fonte: Macintyre, 1996

## Slide 13: Resultados – Volume de Reserva

## Slide 14: Resultados – Volume de Reserva
Um volume de reserva de 4 mil litros atenderia mais de 80% do tempo a demanda no pior cenário;
Foi utilizado o volume comercial de 5 mil litros;

## Slide 16: Resultados – Instalação

## Slide 17: Resultados – Instalação

## Slide 18: Resultados – Instalação

## Slide 19: Resultados – Instalação

## Slide 20: Resultados – Instalação

## Slide 21: Resultados – Instalação

## Slide 22: Resultados – Instalação Irrigação por Gotejamento

## Slide 23: Resultados – Volume Armazenado no Período

## Slide 24: Resultados – Análise da Qualidade da Água

## Slide 25: Resultados – Análise da Qualidade da Água

## Slide 26: Resultados – Análise da Qualidade da Água

## Slide 27: Resultados – Análise da Qualidade da Água

## Slide 28: Conclusão - Custos
Gastos com Sistema de Captação e Armazenamento |  | 
Ítem | Valor | 
Calhas, condutos, registros, conexões, válvulas, tampões | R$ 1,560.00 | 
Reservatório | R$ 1,075.00 | 
Sub Total 1 | R$ 2,635.00 | 
Gastos com Material Irrigação |  | 
Item | Quantidade | Valor
Mangueiras 3/4" | 60 m | R$ 72.00
Registro Globo | 3 peças | R$ 7.50
Tampões | 6 peças | R$ 9.00
Conexões 3/4 | 16 peças | R$ 32.00
Broca 1mm | 1 peça | R$ 8.00
Sub Total 2 | R$ 128.50 | 
Total | R$ 2,763.50 | 

## Slide 29: Conclusão - Custos

## Slide 30: Conclusão - Custos

## Slide 31: Conclusão – Próximos passos...
Avaliar implantação de carneiro hidráulico, bomba manual puxa-empurra ou semelhante;
Avaliação da concentração de cloro residual, no reservatório e possivelmente no solo;

## Slide 32: Obrigado
Marcio A. Nicknig
Dieter Wartchow
XX Exposição de Experiências Municipais em Saneamento
De 16 a 19 de maio de 2016
Jaraguá do Sul - SC